Rekonstrukce sociálních zařízení pavilónu tělocvičny

Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava – Hrabůvka

Elektroinstalace

Technická zpráva

Obsah:		  1. Úvod

2. Technické údaje

3. Podklady

4. Napájení elektrickou energií

5. Předpisy a normy

6. Technické řešení

7. Ochrana proti nebezpečnému dotyku

8. Bezpečnost a ochrana zdraví

9. Úřední zkoušky

10. Povinnosti provozovatele

11. Legenda svítidel

12. Závěr

1. Úvod:

Název akce:		Výměna dveří ve spojovací chodbě objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Elektroinstalace

Místo stavby:	Mjr. Nováka 1455/34, 70030 Ostrava - Hrabůvka

Investor:		SMO, MO Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Stupeň PD: 		DPS

2. Technické údaje:

Napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem	základní: samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- zvýšená: ochranným pospojováním

- doplňková: proudovými chrániči

3. Podklady:

Pokladem pro vypracování této projektové dokumentace byly stavební výkresy objektu, výpočet umělého osvětlení, požadavky investora, požadavky ostatních profesí.

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami platnými v době jejího zpracování. Volba přístrojů odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje nainstalovány.

4. Napájení elektrickou energií:

Objekt je napojen stávající přípojkou na stávající síť NN. Vzhledem k tomu, že sousedící byt má elektroměr umístěn ve stávajícím rozvaděči RH a musí být zachován přístup k hlavnímu jističi bytu, není možné byt stavebně oddělit od řešeného prostoru. Aby byl dle požadavku dodavatele elektrické energie zachován přístup k elektroměru a hlavnímu jističi bytu z veřejného prostoru, musela by být provedena přeložka elektroměru a hlavního jističe pro byt na vnější stranu budovy mimo oplocenou část a nově proveden přívod do bytového rozvaděče včetně nové přípojkové skříně–POZNÁMKA PROJEKTANTA (NOVÁ PŘÍPOJKA NENÍ SOUČÁSTÍ PD)

Instalovaný a soudobý příkon:		Pi		ß		Ps

Nová elektroinstalace			9,92 kW	0,8		7,94 kW

5. Předpisy a normy:

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich jsou uvedeny:

- ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení.

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené pro užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- 6. Technické řešení:

Osvětlení:

V této dokumentaci je řešeno celkové osvětlení místností, nutné pro provozní činnost a pohyb osob v řešených prostorech. Toto osvětlení je zpracováno na základě výpočtu umělého osvětlení, který je k dispozici u projektanta a rozmístění svítidel bylo provedeno dle tohoto projektu. Nouzové osvětlení nebylo investorem požadováno. Osvětlení je řešeno stropními a nástěnnými svítidly. Ovládání osvětlení bude prováděno spínači a na chodbě tlačítkovými ovladači přes impulsní relé ovládající stykače. Spínače a tlačítka budou v krytí, odpovídajícím prostředí v objektu. Rozvody budou provedeny celoplastovými kabely, uloženými pod omítkou. Na chodbě v souběhu se slaboproudými rozvody budou kabely uloženy ve žlabu na stěně chodby. Do žlabu se také uloží stávající slaboproudé rozvody do stínícího ocelového kanálku. Jednotlivé díly stínícího kanálku budou propojeny drátěnými spojkami. Napojení jednotlivých okruhů bude provedeno ze stávajícího rozvaděče RH z části vyhrazené pro řešenou část objektu. Jištění je provedeno jističi a na okruzích, které zajišťují osvětlení ve sprchách je jištění provedeno kombinovanými jističi s chrániči.

Zásuvky:

Zásuvkové okruhy budou napojeny z rozvaděče RH obdobným způsobem jako světelné okruhy. Obdobným způsobem bude také provedeno uložení kabelů. Rozvody budou provedeny celoplastovými kabely. Zásuvky budou v krytí, odpovídajícím prostředí v objektu a jsou dvojité. Jištění je provedeno kombinovanými jističi s chrániči.

Technologické rozvody a VZT:

Tyto rozvody zahrnují napojení automatického splachování pisoárů a ventilátorů. Pro splachování pisoárů bude samostatným okruhem napojena řídící jednotka a z ní budou napojeny čidla v pisoárech.

Ventilátory budou napojeny dvěma okruhy. Ovládání bude prováděno tlačítky pomocí multifunkčních relé, která budou zajišťovat vypnutí ventilátorů po uplynutí nastavené doby chodu. Relé budou umístěna v odbočných krabicích v jednotlivých místnostech. Rozvody, uložení kabelů, napojení z rozvaděče RH a jištění budou provedeny obdobným způsobem jako rozvody pro osvětlení.

Rozvaděč:

Veškeré okruhy budou napojeny ze stávajícího rozvaděče RH. V tomto rozvaděči je vyčleněna část se samostatným hlavním jističem a měřením odběru pro řešenou část objektu. Hlavní jistič a měření zůstávají beze změny, prostor bude doplněn novými přístroji pro napájení řešených okruhů.

K požadavku investora na úpravu rozvaděče RH s možností odpojení ostatních obvodů a jejich napojení jiným způsobem, lze pouze konstatovat, že by se muselo jednat o komplexní rekonstrukci elektro rozvodů a nového napojení celé školy. V rozvaděči RH jsou hlavní přívody i pro ostatní pavilony, dále by muselo být řešeno měření el. energie v souladu s požadavky distributora a měření v případě rekonstrukce by muselo být mimo budovu.

7. Ochrana proti nebezpečnému dotyku:

Základní ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Impedance smyček jednotlivých obvodů musí vyhovovat příslušným ustanovením této normy. Oddělení středního a ochranného vodiče je provedeno ve stávajícím rozvaděči RH. V samostatné části tohoto rozvaděče budou napojeny okruhy nové elektroinstalace. Zásuvkové okruhy a vybrané světelné okruhy budou v odpovídajícím prostředí jištěny kombinovanými jističi s proudovými chrániči 30mA. Ve sprchách bude provedeno ochranné pospojování vodivých předmětů vodičem CY 6 zž.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví:

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebylo nutno řešit zvláštními ustanoveními a je zajištěna dodržením platných předpisů, ČSN a EN.

9. Úřední zkoušky:

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na elektrickém zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

10. Povinnosti provozovatele:

- Udržovat elektrické zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

- S dovolenou obsluhou elektrického zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s elektrickým zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do realizační dokumentace elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu aby byl vždy k dispozici při provádění revizí apod.

- Provozovatel zajistí vypracování místního provozního předpisu, který bude pravidelně kontrolován a doplňován dle potřeb a s ním a s případnými změnami prokazatelně seznámí všechny pracovníky.

11. Legenda svítidel:

A	Zářivkové svítidlo stropní, EP						2x36W		IP66

Zdroj zářivka třípásmová 230V, 36W, 3350 lm, Ra 80

B	Zářivkové svítidlo stropní s leštěnou mřížkou, EP			2x36W		IP20

Zdroj zářivka třípásmová 230V, 36W, 3350 lm, Ra 80

C	Zářivkové svítidlo stropní s leštěnou mřížkou, EP			1x36W		IP20

Zdroj zářivka třípásmová 230V, 36W, 3350 lm, Ra 80

D	Zářivkové svítidlo stropní s leštěnou mřížkou, EP			1x18W		IP20

Zdroj zářivka třípásmová 230V, 18W, 1350 lm, Ra 80

E	Zářivkové svítidlo stropní, EP						1x36W		IP66

Zdroj zářivka třípásmová 230V, 36W, 3350 lm, Ra 80

F	Zářivkové svítidlo stropní, čočkovité, EP				             2x18W		IP44

Zdroj zářivka kompaktní 230V, 18W

G	Zářivkové svítidlo nástěnné, čočkovité, EP				2x18W		IP44

Zdroj zářivka kompaktní 230V, 11W

H	Zářivkové svítidlo přisazené pod linku s vypínačem, EP			1x11W		IP20

Zdroj zářivka kompaktní 230V, 11W

- Světelně technické parametry svítidel dle světelně technického výpočtu musí být dodrženy.

12. Závěr:

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných předpisů a ČSN, platných v době realizace prací. Pokud by v průběhu realizace došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci vyvolaným investorem nebo dodavatelem, musí být tyto změny předem konzultovány s projektantem. Při nedodržení tohoto postupu nenese projektant odpovědnost za případné škody, které mohou v důsledku takto provedených změn vzniknout. Dokumentace smí být použita pouze pro smluvený účel, nesmí být dále kopírována a šířena bez souhlasu projektanta a nesmí být předána třetím osobám.

Vypracoval:		Jiří Němec

Místo, datum:		Ostrava, 01/2016

Telefon:		724 402 611

- E-mail:			nemecji@volny.cz